询 价 文 件

项目编号：        中量 询价〔2026〕*号

项目名称：茂名市中医院新院区项目－－空调自控系统设备询价

使用单位：  广州中医药大学茂名医院（茂名市中医院）

建设单位：    茂名市政府投资项目代建中心

造价咨询单位：  中量工程咨询有限公司（询价人）

监理单位：     广东安邦项目管理有限公司

施工单位：    广东省建筑工程集团有限公司

时    间：             2026年6月

目  录

一、项目概况	- 3 -

二、询价基本信息	- 3 -

三、技术要求	- 3 -

四、询价材料设备供应商要求	- 5 -

五、评审方法与标准	- 10 -

六、询价须知	- 10 -

七、附件	- 11 -

八、报价文件格式及装订顺序	- 12 -

询价文件

# 一、项目概况

该项目拟按三级甲等中医医院标准进行规划建设项目规划占地面积106663.77平方米，规划总建筑面积235205平方米。项目拟分两期建设：一期建设内容：规划建设面积约195895平方米，主要建设：门诊楼、医技楼、住院楼、污水站、门卫，余下给排水、电气、通风、空调等安装工程由二期实施；配套园建工程，安装工程和设备设施。二期建设内容：规划建设面积约39310平方米，主要建设：应急楼、医师规培楼、1号综合楼、2号综合楼、住院楼顶部的给排水、电气、通风空调等安装工程；配套园建工程、安装工程和设备设施。

# 二、询价基本信息

（一）项目编号：中量 询价〔2026〕 00 号。

（二）询价项目名称：茂名市中医院新院区项目－空调自控系统设备。

（三）询价方式：线上询价和线下询价。

（四）询价材料设备：空调自控系统设备。

（五）响应文件提交：

1.截止时间：2026年6月 8 日9点30分（北京时间）（从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2.接收地点：广东省茂名市茂南区茂南开发区蟠龙山村茂名市中医院新院区（广东建工项目部-中量工程咨询有限公司办公室）

（六）询价文件获取：

1.获取时间：2026年6月3 日起至2026年 6 月5 日（询价通知书的发出期限自开始之日起不得少于3个工作日），每天上午09:00至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

2.现场获取文件：供应商可至广东省茂名市茂南区茂南开发区蟠龙山村茂名市中医院新院区（广东建工项目部-中量工程咨询有限公司办公室）获取文件。

3.线上获取文件：咨询单位网址zlgl@zonleon.com;

4.获取询价文件过程问题咨询联系人：林向红，联系电话：13828683302。

（七）开启：

时间： 2026年6月8日 9 点 30 分（北京时间）

地点：广东省茂名市茂南区茂南开发区蟠龙山村茂名市中医院新院区（广东建工项目部－会议室）

三、技术要求

空调自控系统设备系统架构要求

1.安全性

自动化及节能控制系统须是一个高可靠性的系统，能够应对现场环境条件和外界干扰，确保系统稳定可靠地运行，有效防止非法用户的访问和病毒侵犯等措施。系统出现异常能及时做容错处理保证供冷输出。系统硬件采用高品质控制设备，使用技术成熟、性能稳定且具备完善的售后服务的知名品牌，符合追求高服务品质的宗旨。自动化及节能控制系统设置完善的保护机制，多层架构重重保护，确保系统安全稳定运行。系统上位机：自带UPS电源，保证系统正常运行，进行整个冷冻机房的寻优计算，同时设有：开机关机保护，低温保护，冷冻水最小流量保护，冷却水最小流量保护，水泵最小频率保护，冷却塔最小频率保护等保护空调系统的安全运行；需拥有设备轮换使用功能，并有定期维护提醒等人性化的管理功能，使机房设备更加高效地运行。下位机：采用国际知名品牌的DDC控制器，针对精密的控制要求，选用工业级控制器，稳定，可靠，数据实时传送，精准度高，且使用寿命长，通用的编程语言维护保养简单；每个水泵变频控制柜、每个阀门控制箱、每个冷却塔风机控制柜均独立配置控制器，冷冻机房主控制柜均配置主控DDC。采用分布式控制，某一台设备或某一台控制器故障或停机，都不会影响其他设备及控制器的运行。执行器：当电动阀接收到的信号出错后，电动阀将自动保持前一个状态；变频器发生故障后，自动启动备用设备。

2.合理性

优化设计，最优配置，精心实施，力求使本项目的初次投资和整个运行生命周期获得最佳性价比，以适应业主的近期需求和远期发展。系统应配置国际及国内标准件，无需特殊工具：无需专用的维修设备和测试设备。维护、运行费用低。预计节能量可观，有实际可信的节能率测试方案,以及能耗分析软件支持节能量预算。

3.实用性

（1）成熟节能控制模块

根据本项目的工艺需求，充分考虑项目运营及管理模式，定制寻优算法，如冷水机系统寻优、冷机联合空调末端寻优，定制主要设备能耗数学模型，如制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、空调末端等。确保冷水机房节能效果，并在最大程度上提升机组运行的稳定性以及控制精度。

（2）操作便捷

操作简单方便，提供功能化的组态软件，无需进行二次软件编程或开发，即可实现设备的监控和各项监控数据统计分析，以及被监控的设备的增加与删除。

（3）完善的能源管理

自动化及节能系统应具有完善的能源管理功能，对数据库进行数据提取、综合处理，完成设备能耗历史查询、趋势绘图、报表统计等功能。发布实时设备信息、能耗与能效、设备管理与运行评估等全方位信息。能够实时监测所有设备的运行参数，传感器数据，报警记录，历史记录，耗电/气量数据，进行历史查询，实时显示当前中央空调的整体COP。

4.先进性

自动化及节能系统解决方案应满足最复杂的控制要求，能在最短的时间内根据负荷的实际需求，计算输出参数控制各个相关主设备。

5.高效性

自动化及节能系统应具有高效率，实时要求响应速度快，控制能力强。主要表现在以下两个方面，首先，上位机及时准确地输出控制参数。在系统运行时，控制计算机以一定的时间步长，测量制冷负荷的实时值以及其他参数（例如温度，压力，室外工况，流量等），并据此进行各设备配置的能耗数学模型的多维求解，从成百上千种各参数运行组合方式中找出能够满足此制冷负荷的且整个冷水机房总体设备配置最佳的工作状态。其次，下位机的执行机构控制器响应时间极短，为毫秒级。

6.开放性

自动化及节能系统需严格国家标准及国际标准，实现系统设计的标准化，随着应用的扩大，系统的扩展无任何问题，分布式系统的扩展和通讯更容易。保障了系统的兼容性、可维护性与可扩展性，具备接入后续增加设备控制的能力。中央监控站需要具有以太网通讯接口，并具有BACnetIP、ModbUs、OPC等多种通讯协议和通讯方式，完全具备后续增加设备控制接入能力，可以适应用户的控制需求变化灵活增减设备，无需编程

7.节能性

自动化及节能系统应是以能耗数学模型为基础的整个冷冻机房系统多维、主动寻优控制的群控系统。自动化及节能系统以机房的能效最高为控制目标，以变频技术及通讯技术为手段，达到机房整体节能的目的。冷冻机房的耗能主要设备为冷水机组、冷冻水泵组、冷却水泵组、冷却塔组，机房的综合能耗由每个单体设备的能耗叠加而成，但是每个单体设备的能耗又受到多种因素的影响。在具体的控制策略中，首先根据冷冻机房内各设备的特性建立各自的运行高效数学模型，在此基础上建立整个冷冻机房的最佳能耗数学矩型。在系统运行时，控制计算机以一定的时间步长实时测量冷负荷以及其他参数（例如冷冻水温度、压力、流量；冷却水温度：室外环境温度，二次侧末端温度等），并据此进行各设备配置的能耗数学模型的多维求解，找出能够满足此制冷负荷的且整个冷水机房总体设备配置最佳的工作状态。在此基础系统计算确定各受控变量的设定值，并将之传送到对应的下位机控制器中，再由下位机控制各台设备的运行状态，使得整个冷冻机房运行在效率最高的状态下。自动化及节能系统需要通过数据库背景和完善的能耗数学模型来实现综合的、非单个设备的系统群控。实时的机房能效值及控制参数的输出随时显示在人机界面上，以便管理人员了解机房运行情况。

8.稳定性

对于制冷量较大的系统，由于设备发热性大，会存在控制响应滞后等情况，从而对控制系统提出了更高的要求。对于热惯性较大的系统，如果获得常规的反馈控制，会产生反复超调而造成被控参数的频繁波动，对系统的稳定性造成负面影响。

自动化及节能系统必须结合管网热情性模型，应通过实时精确计算控制的方法，避免风机的频繁开停，实现出塔水温的高精度控制，从而使得系统运行更加稳定可靠。

空调自控系统设备系统优化控制设计原理

1.自动化及节能控制系统能够根据冷冻机房内各设备建立能耗数学模型在系统运行时，计算机以一定的时间步长测量制冷负荷的实时值及其他参数（例如温度，压力，室外工况流量等）。并据此进行各能耗数学模型的联合求解，从上千种设备及状态运行组合中找出能够满足此制冷负荷的且整个冷水机房总能耗最低（即整体能效最优）的工作状态。

（1）冷水机组部分：通过冷水机组的能耗模型，精确计算出冷水机组在各运行工况下（如：不同的冷冻水进出水温、冷却水进出水温、部分负荷率等）的COP，从而得到各种工况下冷水机组的能耗。自动化及节能系统工艺控制在冷机精确建模的基础上，在不同的工况下充分发挥冷机的性能。冷冻水系部分：通过建立的冷冻水泵的能耗模型，可以精确计算出冷冻水系在各运行工况下（如：不同的冷冻水流量、扬程和运行频率等）的能耗。冷冻水泵的能耗计算公式需要考虑冷冻水泵根据末端供回水压力以及供回水温度信号，经优化算法投到其优化后的工作点并考虑末端需求。冷冻水泵根据优化算法计算得到所需流量，通过变频控制运行在此优化后的工作点。

（2）冷却水系部分：通过建立的冷却水泵的能耗模型，可以精确计算出冷却水泵在各运行工况下（如：不同的冷却水流量、扬程和运行频率等）的能耗。冷却水泵的台数和运行频率控制都是基于流量优化及温度控制来执行的，以机房整体能效比最高为控制目标，在不同的组合中寻优而确定冷却水泵的运行方式。循环水泵部分：通过建立循环水泵的能耗模型，可以精确计算出循环水泵在各运行工况下（如：不同的温水流量、扬程和运行频率等）的能耗。循环水泵的台数和运行频率控制都是基于流量优化及温度控制来执行的，以机房整体能效比最高为控制目标，在不同的组合中寻优而确定循环水泵的运行方式。冷却塔部分：通过冷却塔的热湿交换模型，精确计算出冷却塔在各工况下（如：不同的冷却水进出水温、冷却水流量、排热量、室外湿球温度等）的运行参数。冷却塔的台数控制是基于配置程序的计算结果来执行的，即在满足不同的排热量需求的前提下，以机房整体最佳配置为控制目标，在不同运行组合中寻找最佳确定冷却塔运行的台数。

2.总体自动化及节能全优化控制的手段在于：

冷冻侧保证冷冻水供水的流量以及满足末端供回水压差要求，以优化软件根据采集的（流量、温度、压力、室外参数等），根据各设备模型，以实时负荷需求来控制冷冻泵的运行参数、运行台数和状态。冷却侧以采集的（流量、温度、压力、室外参数等），根据优化软件各设备模型，根据温度条件来调整冷却水泵、温水泵和冷却塔的运行参数、运行台数和状态。温水侧以采集的（流量、温度、压力），根据优化软件的设备模型，保证温水供水的流量以及满足末端供回水压差要求，根据温水供水温度实时更新实际温水负荷状态并调节温水泵频率和台数，与冷却侧冷却泵联动控制，以保证锅炉用量最小为目的。

3.自动化及节能控制系统具有优化算法，具有实时监测，参数整定等效果。不仅可满足工艺性要求而且能快速精确达到能效最高的目的。

# 四、询价材料设备供应商要求

（一）询价项目交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

1.交付或实施的时间：采购人根据计划要求提前以书面形式《排产通知联络函》通知成交供应商进行排产并确认排产空调自控系统设备套数及规格参数（采购人根据施工进度情况确定每次排产的空调自控系统设备套数及规格参数）。

2.成交供应商收到排产通知及双方确认全部技术规格、参数及设计图纸，在15个工作日内制造完成并处于待发货状态。

3.合同预计生产周期为15个工作日，排产前必须提供经采购人确认的《排产确认函》，必须满足项目整体工期要求。如因非成交供应商原因导致建设延期的，相关供货期限相应顺延。

4.交付或实施的地点：采购人指定点，茂名市茂南区站南片区中医院新院区项目施工现场。

5.其他要求

①整个系统免费安装。

②系统操作及维修培训。

③保修要求：2年，2小时响应客户需求，24小时内排除故障。

④保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修费用优惠。

（二）设备要求：

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

应有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（三）合同设备验收：

1.全部合同货物到达交货地点且采购人收到验收申请后24小时内进行验收。

2.设备验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关规定、规范以及询价通知书的质量要求和技术指标、响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

3.验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延；

4.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担；

5.成交供应商在运输途中要严格按照国家交通及环保有关要求执行，采取合理安全环保的运输方式，如发生污染环境、交通事故等事件及其风险、责任，均由概由成交供应商承担。

6.若成交供应商不能在约定的时间内交货、质量不合格，影响采购人实际工程进度的，采购人有权终止当批次供货需求或合同后续全部需求，并有权追究成交供应商因逾期交货、质量瑕疵所造成的损失。

7.成交供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）交付验收标准依次序对照适用标准：

1.符合满足国家相关规范、图集、行业标准，并满足设计图纸和相关文件的技术参数要求；

2.符合询价通知书和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（八）包装和运输：

1.成交供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其他损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

2.包装必须符合相关法律法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律法规标准。

3.运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

## 4.成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

（九）售后服务（保修期）：

1.质量保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷（属于自然力或战争等不可抗力、人为因素等造成的除外）。

2.保修期为 2 年，保修期自茂名市中医院新院区竣工验收之日起算，保修期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

3.其他要求：

①整个水处理系统免费安装。

②系统操作及维修培训。

③保修要求：2年，2小时响应客户需求，24小时内排除故障。

④保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修费用优惠。

（七）保险：

货物交付运输前，采购方已经支付部分或全部款项的，成交供应商应当办理以采购方为受益人的货物“一切险”，投保金额不少于采购方已经支付款项总额，保险保至项目最终交货地点。

（十）付款及结算方式

1.工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)

2.结算方式：按采购方查验签收的实际进场的合格产品数量乘以合同含税单价做结算。

## 3.付款方式：月结。

（1）成交供应商与采购方双方每月30日前对上个月已供合格产品数量、金额进行对账结算确认，每月30日前向成交供应商支付上个月供应材料货款金额的80%，余下20%货款作为质量与违约保证金。

（2）当工程完成结算并经发包人、监理人、造价咨询单位、茂名市政府投资项目代建中心、市财政局审定后，发包人按相关程序支付至审定工程结算造价的97%，扣留审定工程造价的3%作为质量保修金。

4.供应商须在采购方根据本合同支付各种款项前，依法按照适用的增值税13%税率向采购方开具与结算金额一致的合法有效的增值税专用发票，以及近期的增值税《税收完税证明》。供应商提供的增值税专用发票若存在虚假情况的，由此造成采购方的一切经济损失和法律责任均由供应商承担，供应商尚须按虚假发票面额支付违约金给采购方。

5.每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同供应商均必须与成交供应商名称一致；

## 6.付款方式：采用银行转账形式。

# 五、评审方法与标准

（一）响应供应商必须严格按照《资格、符合性审查表》的评审内容的要求如实提供材料并应加盖响应供应商公章，若响应供应商不满足《资格、符合性审查表》中任何情形之一的，则其响应无效。

（二）本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

（三）询价小组对响应文件进行资格、符合性评审，具体条款见《资格、符合性评审表》。

（四）通过资格、符合性审查的响应供应商进入价格评审，询价小组对响应供应商的报价进行评审，并出具评审报告。

## 资格、符合性评审表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备询价通知书中规定资格要求且资格证明文件齐全； |
|  | 响应供应商资格声明函已提交且符合询价通知书要求； |
|  | 按照询价通知书规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）； |
|  | 询价函已提交且符合询价通知书要求，且询价有效期不少于询价通知书中载明的询价有效期； |
|  | 响应文件完全满足询价通知书中标注★号条款； |
|  | 询价报价按照询价通知书要求进行，没有删除品种、缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项）； |
|  | 响应文件未出现选择性报价或附加条件报价的情形； |
|  | 响应文件没有询价通知书中规定的其他无效响应条款； |
|  | 响应文件没有出现有关法律法规、规章规定属于无效响应的条款。 |
|  | 确定评审定价办法。应以综合价值最高为导向制定评审定价办法，不以最低价为定价结果 |

六、询价须知

| 条款项号 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、询价通知书 |  |  |  |
| （一） | 1 | 现场考察或答疑会 | 不举行； |
| 二、响应文件的编制 |  |  |  |
| （二） | 1 | 响应文件式样与份数 | - 正本一份，副本6份，电子介质一份。 - 响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 - 电子介质是指将按照询价通知书要求签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。 - 若电子介质的响应文件与纸质响应文件不符，以纸质响应文件为准。 |
|  | 2. | 单独密封资料 | 响应供应商还应将下述资料一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样，为了方便后续相关事宜的办理。 - 电子介质； - 营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）。 |
| （三） | 1 | 询价报价 | 询价报价必须按照询价通知书要求进行报价，如有删除品种、缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项）的，视为无效响应。 |
|  | 2 | 询价报价 | 包含但不限于： ①全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价（如有），以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 ②满足原理图中的一切要求，不限于询价清单和深化图纸。 |
|  | 4 | 备选方案 | 不允许，每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。 |
| （四） | 1 | 询价有效期 | 90日历日。询价有效期不足的响应，将被视为无效响应。 |
| 三、询价流程 |  |  |  |
| （一） | 1 | 询价小组人数 | ☑7人 |
| （二） | 1 | 推荐询价候选供应商 | 根据询价报价（指因算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的报价，即评审价）以综合价值由高到低的顺序推荐3家询价候选供应商。 |
| 其他说明 |  |  |  |
| / | / | 分包 | 方式一：☑不允许； 方式二：□允许： - 分包履行的具体内容： - 分包金额（比例） - 对分包人的资质要求： - 响应供应商应当在响应文件中载明拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

七、附件

- 报价清单

- 施工蓝图和设计相关文件

# 八、报价文件格式及装订顺序

报价文件按下面提供格式填报，按顺序装订。

文件袋封面 茂名市中医院新院区项目-       询价

一、报价文件；

二、工程量清单报价表；

三、企业相关证件（营业执照）；

四、提供2021年 1 月至今（以合同签订日期为准）（3）个同类业务合同复印件。（注：业绩不少于3个）

项目名称：茂名市中医院新院区项目－（空调自控系统设备）询价

报 价 文 件

报价单位：                                （盖章）

日    期：        年     月     日

投标文件请按以下要求的顺序和格式制作。

| 序号 | 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
|  | 询价文件封面 |  |
|  | 目录（可直接摘录本页） |  |
|  | 询价报价书 |  |
|  | 营业执照 |  |
|  | 工程量清单报价表 |  |
|  | 企业业绩 |  |

附件1：

# 询价报价书

# 致询价人：中量工程咨询有限公司

我单位已详细阅读了茂名市中医院新院区项目－空调自控系统设备询价文件，愿意以：总价人民币大写：   佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分 （小写￥              ）按照询价文件、国家相关行业规范承接上述项目。

报价人盖章：

年  月  日

附件2：

营业执照

附件3：

工程量清单报价表

附件4：

# 企业业绩