## 询价清单
空调自控系统询价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
一 | 机房+12台水塔（4台离心冷水主机+2台水螺杆热泵24台水泵+2板换器 ）
1 | 机房系统全自动控制中心站控制柜 | 1.名称:室内PCD专用控制箱 2.规格:1000mm (H)*800mm (W)*250mm (D) 3.规格:电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ 4.暖通空调监控系统调试（监控516点） | 个 | 1
2 | 冷源群控系统定制开发软件 | 1.名称:冷源群控系统定制开发软件 | 套 | 1
3 | 能源管理系统边缘计算控制器 | 1.名称：能源管理系统边缘计算控制器 2.设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。 | 台 | 1
4 | 内置云边缘计算服务器 |  | 台 | 1
5 | 边缘计算控制器模块 | 1.名称:边缘计算控制器模块 2.安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 | 个 | 14
6 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:L52.5xW58.4xH90 (mm) 3.规格:电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 个 | 1
7 | 执行机构 专用电源 | 1.名称:执行机构 专用电源 2.规格:L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 3.规格:电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-30 ~ +70℃ | 个 | 1
8 | 触摸屏及按键面板 |  | 台 | 1
9 | 路由器 |  | 台 | 1
10 | 浪涌保护器 |  | 个 | 1
11 | 模块连接端子 | 1.名称:模块连接端子 2.规格:模块总线专用连接器 | 对 | 1
12 | 流量监控（能效管理EMS套件） |  | 套 | 1
13 | 水泵全自动控制箱 | 1.名称:水泵自控箱 2.规格:L800xW600xH200 (mm) 3.规格:电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 台 | 3
14 | 边缘计算控制器（带协议转换模块的CPU模块） | 1.名称边缘计算控制器 2.设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。 | 台 | 3
15 | 边缘计算控制器模块 | 1.名称:边缘计算控制器模块 2.安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 | 个 | 12
16 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:L52.5xW58.4xH90 (mm) 3.规格:电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 个 | 3
17 | 执行机构 专用电源 | 1.名称:执行机构 专用电源 2.规格:L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 3.规格:电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-30 ~ +70℃ | 个 | 3
18 | 浪涌保护器 |  | 个 | 3
19 | 模块连接端子 | 1.名称:模块连接端子 2.规格:模块总线专用连接器 | 对 | 3
20 | 冷却塔自控柜 | 1.名称:冷却塔自控柜 2.机箱尺寸： 1600mm (H)*800mm (W)*350mm (D) 3.规格:电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 台 | 1
21 | 边缘计算控制器（带协议转换模块的CPU模块） | 1.名称边缘计算控制器 2.设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。 | 台 | 1
22 | 边缘计算控制器模块 | 1.名称:边缘计算控制器模块 2.安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 | 个 | 11
23 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:L52.5xW58.4xH90 (mm) 3.规格:电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 个 | 1
24 | 执行机构 专用电源 | 1.名称:执行机构 专用电源 2.规格:L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 3.规格:电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-30 ~ +70℃ | 个 | 1
25 | 浪涌保护器 |  | 个 | 1
26 | 模块连接端子 | 1.名称:模块连接端子 2.规格:模块总线专用连接器 | 对 | 1
27 | 管道温度传感器及安装配件 | 1.名称:管道温度传感器及安装配件 2.测量元件： 热敏电阻NTC，输出信号类型： NTC10K，测量温度范围： -40~100 ℃ , 插入针长250mm,安装方式： 直接插入式； 防护等级：IP65，含安装附件：套管和焊座。 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 1/2”内丝焊接底座 DN15 | 个 | 24
28 | 液体压力变送器及安装配件 | 1.名称:液体压力变送器及安装配件 2.规格:电源：DC24V 输出信号：4~20ma, 量程：0~16bar±1%F.S 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP67, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 安装配件：1/4”外丝焊接底座 | 个 | 8
29 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计及安装配件 2.电源：AC220V； 通讯方式： RS485，温度PT1000，测量精度： 0.01℃ , 计量 精度 ：2级， 防护等级： IP65； 安装形式： 分体式。 | 个 | 2
30 | 液位开关 | 1.名称:液位开关 2.球体及本地均采用不锈钢材质，磁感应无接触检测，冷却塔采用单点检测，膨胀水箱采用双位检测。 | 个 | 5
31 | 室外温湿度传感器 | 1.名称:室外温湿度传感器 2.干球温度、湿球温度、相对湿度、焓值等数据，RS485端口，标准Modbus RTU协议，工作电源：12~36VDC，精度：±0.1%，防护等级：IP65；含防辐射罩。 | 个 | 1
32 | 设备三态及启停信号线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV8*1.0 | 米 | 698
33 | 电动蝶阀控制线/主机反馈及启停信号线 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP6*1.0 | 米 | 1376
34 | 周边设备供电线/浮拍信号线等 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV2*1.0 | 米 | 380
35 | 传感器信号线/变频反馈信号线等 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP2*1.0 | 米 | 1125
36 | 通讯线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-B1-RS485 | 米 | 868
37 | 双绞线缆(各箱至中心柜通讯线) | 1.名称:六类网线(B1) 2.规格:UTPCAT6 | 米 | 650
38 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG20 | 米 | 185
39 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG25 | 米 | 2029
40 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:100mm*100mm | 米 | 188
41 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200mm*100mm | 米 | 99.2
42 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:300mm*100mm | 米 | 76
43 | 铁构件 | 1.名称:桥架.线管.设备支架制作安装 2.材质:铁构件 3.除微锈，刷油，两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 456
二 | 门诊楼（2套风冷螺杆冷热水机组+3台水泵 ）
44 | 门诊楼室内PCD专用控制箱 | 1.名称:室内PCD专用控制箱 2.规格:1000mm (H)*800mm (W)*250mm (D) 3.规格:电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ 4.暖通空调监控分系统调试（监控70点） | 个 | 1
45 | 自控系统接口软件 | 1.名称:自控系统接口软件 | 套 | 1
46 | 边缘计算控制器（带协议转换模块的CPU模块） | 1.名称边缘计算控制器 2.设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。 | 台 | 1
47 | 边缘计算控制器模块 | 1.名称:边缘计算控制器模块 2.安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 | 个 | 5
48 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:L52.5xW58.4xH90 (mm) 3.规格:电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 个 | 1
49 | 执行机构 专用电源 | 1.名称:执行机构 专用电源 2.规格:L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 3.规格:电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-30 ~ +70℃ | 个 | 1
50 | 触摸屏及按键面板 |  | 台 | 1
51 | 路由器 |  | 台 | 1
52 | 浪涌保护器 |  | 个 | 1
53 | 模块连接端子 | 1.名称:模块连接端子 2.规格:模块总线专用连接器 | 对 | 1
54 | 管道温度传感器及安装配件 | 1.名称:管道温度传感器及安装配件 2.测量元件： 热敏电阻NTC，输出信号类型： NTC10K，测量温度范围： -40~100 ℃ , 插入针长250mm,安装方式： 直接插入式； 防护等级：IP65，含安装附件：套管和焊座。 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 1/2”内丝焊接底座 DN15 | 个 | 4
55 | 液体压力变送器及安装配件 | 1.名称:液体压力变送器及安装配件 2.规格:电源：DC24V 输出信号：4~20ma, 量程：0~16bar±1%F.S 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP67, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 安装配件：1/4”外丝焊接底座，1/4”黄铜截止球阀 DN8 | 个 | 2
56 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计及安装配件 2.电源：AC220V； 通讯方式： RS485，温度PT1000，测量精度： 0.01℃ , 计量 精度 ：2级， 防护等级： IP65； 安装形式： 分体式。 | 个 | 1
57 | 设备三态及启停信号线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV8*1.0 | 米 | 54
58 | 电动蝶阀控制线/主机反馈及启停信号线 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP6*1.0 | 米 | 161
59 | 周边设备供电线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV2*1.0 | 米 | 20
60 | 传感器信号线/变频反馈信号线等 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP2*1.0 | 米 | 102.5
61 | 通讯线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-B1-RS485 | 米 | 91
62 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG20 | 米 | 35
63 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG25 | 米 | 247
64 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200mm*100mm | 米 | 26
65 | 铁构件 | 1.名称:桥架.线管.设备支架制作安装 2.材质:铁构件 3.除微锈，刷油，两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 29
三 | 住院楼（4套风冷螺杆冷热水机组+5台水泵）
66 | 住院楼室内PCD专用控制箱 | 1.名称:室内PCD专用控制箱 2.规格:1000mm (H)*800mm (W)*250mm (D) 3.规格:电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ 4.暖通空调监控分系统调试（108点） | 个 | 1
67 | 自控系统接口软件 | 1.名称:自控系统接口软件 | 套 | 1
68 | 边缘计算控制器（带协议转换模块的CPU模块） | 1.名称边缘计算控制器 2.设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。 | 台 | 1
69 | 边缘计算控制器模块 | 1.名称:边缘计算控制器模块 2.安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 | 个 | 8
70 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:L52.5xW58.4xH90 (mm) 3.规格:电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 个 | 1
71 | 执行机构 专用电源 | 1.名称:执行机构 专用电源 2.规格:L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 3.规格:电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-30 ~ +70℃ | 个 | 1
72 | 触摸屏及按键面板 |  | 台 | 1
73 | 路由器 |  | 台 | 1
74 | 浪涌保护器 |  | 个 | 1
75 | 模块连接端子 | 1.名称:模块连接端子 2.规格:模块总线专用连接器 | 对 | 1
76 | 管道温度传感器及安装配件 | 1.名称:管道温度传感器及安装配件 2.测量元件： 热敏电阻NTC，输出信号类型： NTC10K，测量温度范围： -40~100 ℃ , 插入针长250mm,安装方式： 直接插入式； 防护等级：IP65，含安装附件：套管和焊座。 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 1/2”内丝焊接底座 DN15 | 个 | 4
77 | 液体压力变送器及安装配件 | 1.名称:液体压力变送器及安装配件 2.规格:电源：DC24V 输出信号：4~20ma, 量程：0~16bar±1%F.S 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP67, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 安装配件：1/4”外丝焊接底座 | 个 | 2
78 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计及安装配件 2.电源：AC220V； 通讯方式： RS485，温度PT1000，测量精度： 0.01℃ , 计量 精度 ：2级， 防护等级： IP65； 安装形式： 分体式。 | 个 | 1
79 | 设备三态及启停信号线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV8*1.0 | 米 | 42.2
80 | 电动蝶阀控制线/主机反馈及启停信号线 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP6*1.0 | 米 | 385
81 | 周边设备供电线等 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV2*1.0 | 米 | 20
82 | 传感器信号线/变频反馈信号线等 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP2*1.0 | 米 | 157.4
83 | 通讯线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-B1-RS485 | 米 | 141.6
84 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG20 | 米 | 98
85 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG25 | 米 | 554
86 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200mm*100mm | 米 | 84
87 | 铁构件 | 1.名称:桥架.线管.设备支架制作安装 2.材质:铁构件 3.除微锈，刷油，两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 97
四 | 医技楼（3套风冷螺杆冷热水机组和4台水泵 ）
88 | 医技楼室内PCD专用控制箱 | 1.名称:室内PCD专用控制箱 2.规格:L800xW600xH200 (mm) 3.规格:电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ 4.暖通空调监控分系统调试（监控89点） | 个 | 1
89 | 自控系统接口软件 | 1.名称:自控系统接口软件 | 套 | 1
90 | 边缘计算控制器（带协议转换模块的CPU模块） | 1.名称边缘计算控制器 2.设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。 | 台 | 1
91 | 边缘计算控制器模块 | 1.名称:边缘计算控制器模块 2.安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 | 个 | 7
92 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:L52.5xW58.4xH90 (mm) 3.规格:电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 个 | 1
93 | 执行机构 专用电源 | 1.名称:执行机构 专用电源 2.规格:L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 3.规格:电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-30 ~ +70℃ | 个 | 1
94 | 触摸屏及按键面板 |  | 台 | 1
95 | 路由器 |  | 台 | 1
96 | 浪涌保护器 |  | 个 | 1
97 | 模块连接端子 | 1.名称:模块连接端子 2.规格:模块总线专用连接器 | 对 | 1
98 | 管道温度传感器及安装配件 | 1.名称:管道温度传感器及安装配件 2.测量元件： 热敏电阻NTC，输出信号类型： NTC10K，测量温度范围： -40~100 ℃ , 插入针长250mm,安装方式： 直接插入式； 防护等级：IP65，含安装附件：套管和焊座。 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 1/2”内丝焊接底座 DN15 | 个 | 4
99 | 液体压力变送器及安装配件 | 1.名称:液体压力变送器及安装配件 2.规格:电源：DC24V 输出信号：4~20ma, 量程：0~16bar±1%F.S 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP67, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 安装配件：1/4”外丝焊接底座 | 个 | 2
100 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计及安装配件 2.电源：AC220V； 通讯方式： RS485，温度PT1000，测量精度： 0.01℃ , 计量 精度 ：2级， 防护等级： IP65； 安装形式： 分体式。 | 个 | 1
101 | 设备三态及启停信号线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-RVV8*1.0 | 米 | 101
102 | 电动蝶阀控制线/主机反馈及启停信号线 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP6*1.0 | 米 | 236
103 | 周边设备供电线等 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV2*1.0 | 米 | 20
104 | 传感器信号线/变频反馈信号线等 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP2*1.0 | 米 | 391
105 | 通讯线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-B1-RS485 | 米 | 151.2
106 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG20 | 米 | 50.5
107 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG25 | 米 | 566.7
108 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:100mm*100mm | 米 | 37.5
109 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200mm*100mm | 米 | 55
110 | 铁构件 | 1.名称:桥架.线管.设备支架制作安装 2.材质:铁构件 3.除微锈，刷油，两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 99
五 | 1号综合楼会议中心机房（3台风冷螺杆冷热水机组+2台水泵）
111 | 1号综合楼室内PCD专用控制箱 | 1.名称:室内PCD专用控制箱 2.规格:1000mm (H)*800mm (W)*250mm (D) 3.规格:电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源 配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V 配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ 4.暖通空调监控分系统调试（监控79点） | 个 | 1
112 | 自控系统接口软件 | 1.名称:自控系统接口软件 | 套 | 1
113 | 边缘计算控制器（带协议转换模块的CPU模块） | 1.名称边缘计算控制器 2.设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。 | 台 | 1
114 | 边缘计算控制器模块 | 1.名称:边缘计算控制器模块 2.安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 | 个 | 7
115 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:L52.5xW58.4xH90 (mm) 3.规格:电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-30~+70℃ | 个 | 1
116 | 执行机构 专用电源 | 1.名称:执行机构 专用电源 2.规格:L103xW93xH99 (mm)，安装尺寸：W85xL64 (mm)，安装孔6x10 (mm) 3.规格:电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定 工作环境：-30 ~ +70℃ | 个 | 1
117 | 触摸屏及按键面板 |  | 台 | 1
118 | 路由器 |  | 台 | 1
119 | 浪涌保护器 |  | 个 | 1
120 | 模块连接端子 | 1.名称:模块连接端子 2.规格:模块总线专用连接器 | 对 | 1
121 | 管道温度传感器及安装配件 | 1.名称:管道温度传感器及安装配件 2.温度信号：PT1000, 量程：0~100℃±0.5℃ 工作温度：-30~70℃ 5~95%无冷凝 , 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 1/2”内丝焊接底座 DN15 | 个 | 4
122 | 液体压力变送器及安装配件 | 1.名称:液体压力变送器及安装配件 2.规格:电源：DC24V 输出信号：4~20ma, 量程：0~16bar±1%F.S 工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP67, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 安装配件：1/4”外丝焊接底座 | 个 | 2
123 | 超声波流量计 | 1.名称:水流开关及安装配件 2.输出信号：触点信号, 量程：0~16bar 工作温度：-30~70℃ 5~95%无冷凝 防护等级：IP54, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa 安装配件：1”内丝焊接底座 DN25 | 个 | 1
124 | 设备三态及启停信号线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV8*1.0 | 米 | 42
125 | 电动蝶阀控制线/主机反馈及启停信号线 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP6*1.0 | 米 | 107
126 | 周边设备供电线等 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVV2*1.0 | 米 | 20
127 | 传感器信号线/变频反馈信号线等 | 1.名称:信号线及控制总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-B1-RVVP2*1.0 | 米 | 195.3
128 | 通讯线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-B1-RS485 | 米 | 151.2
129 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG20 | 米 | 50.5
130 | 镀锌线管 | 1.名称:配管JDG25 | 米 | 268
131 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:100mm*100mm | 米 | 37.5
132 | 镀锌线槽 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200mm*100mm | 米 | 35
133 | 铁构件 | 1.名称:桥架.线管.设备支架制作安装 2.材质:铁构件 3.除微锈，刷油，两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 69
合 计